## Schäden
Beschreibung | Hauptkode | Ch1 | Beschreibung 1 | Reparatur bis DN800 | Reparatur_ab_DN800 | Vorarbeiten Renovierung | Vorarbeiten Renovierung ab DN800 | Vorarbeiten Erneuerung
Allgemein vor Reparatur / Renovierung einer Haltung (einmalig) |  |  |  | 1x 2.1 +2x 2.2X + 1 x 3.1 + 1 (2) x3.2X + (3.8)+5.1 | 1x 2.1 +2x 2.2X + 1 x 3.1 + 1 (2) x3.2X + (3.8)+5.1 | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Verformung (biegesteif und biegeweich) | BAA | A | vertikal | 16.X + 16.X.2 if Meter über 1 | 16.X + 16.X.2 if Meter über 1 | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Verformung (biegesteif und biegeweich) | BAA | B | Horizontal | 16.X Teilerneuerung, öffen | 16.X Teilerneuerung, öffen | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Rissbildung | BAB | alle | Oberflächenriss | 14.1 + 14.XX | 13.1 + 13.2 bzw. 13.4 | - | - | -
Rohrbruch/Einsturz | BAC | A,C | Bruch | s. Kriterium offen; 16.X | s. Kriterium offen; 16.X | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Rohrbruch/Einsturz | BAC | B | Fehlen von Teilen | 15.1 + 15.5 ; bei Streckenschaden größer 0,8 m => Teilerneuerung 16.X | 18.7 x 3m² ; bei Streckenschaden größer 0,8 m => Teilerneuerung 16.X | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Defektes Mauerwerk | BAD | A | verschoben | Ingenieurmäßige Begutachtung | Ingenieurmäßige Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Defektes Mauerwerk | BAD | C,D | Sohle abgesackt | s. Kriterium offen; 16.X | s. Kriterium offen; 16.X | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Defektes Mauerwerk | BAD | B | fehlend | 15.1 + 15.5 ; bei Streckenschaden größer 0,8 m => Teilerneuerung 16.X | 18.1+18.8 x 3m² ; bei Streckenschaden größer 0,8 m => Teilerneuerung 16.X | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Fehlender Mörtel | BAE | - | - | 11.1 + 11.7 bei Punktschaden; bei Streckenschaden: Ing. Begutachtung | 18.1 + 18.4x4 bei Punktschaden; bei Streckenschaden: Ing. Begutachtung | - | - | -
Oberflächenschaden | BAF | A,B,C | - | 14.1 + 14.XX | 13.1 + 13.2 bzw. 13.4 | - | - | -
Oberflächenschaden | BAF | D,E | - | 14.1 + 14.XX | 13.1 + 13.2 bzw. 13.4 | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Oberflächenschaden | BAF | F | - | 11.1 + 11.7 bei Punktschäden; bei Streckenschäden Ing. Begutachtung | 18.1 + 18.7 x 3 bei Punktschäden; bei Streckenschäden Ing. Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Oberflächenschaden | BAF | H | - | 11.1 + 11.2 (0,5 h) +11.7 bei Punktschäden; bei Streckenschäden Ing. Begutachtung | 18.1 + 18.2 (0,5 h) + 18.7 x 3 bei Punktschäden; bei Streckenschäden Ing. Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Oberflächenschaden | BAF | G | - | 11.1 + 11.2 (0,5 h) + 11.7 bei Punktschäden; bei Streckenschäden Ing. Begutachtung | 18.1 + 18.2 (0,5 h) + 18.7 x 3 bei Punktschäden; bei Streckenschäden Ing. Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Oberflächenschaden | BAF | J;K,Z | - | Ing. Begutachtung | Ing. Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Oberflächenschaden | BAF | I | - | s. Kriterium offen; 16.X | s. Kriterium offen; 16.X | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Einragender Anschluss | BAG | - | - | 11.1 + 11.2 (0,5 h) + 12.1 + 12.3 | 18.1 + 18.2 (0,5 h) + 18.9 | 11.1 + 11.2 (0,5 h) | 18.1 + 18.2 (0,5 h) | -
Schadhafter Anschluss | BAH | A | falsche Lage des Anschlusses | s. Kriterium offen; 16.X | s. Kriterium offen; 16.X | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Schadhafter Anschluss | BAH | B | zurückliegender Anschluss | 12.1 + 12.5 | 18.1 + 18.10 | - | - | -
Schadhafter Anschluss | BAH | C | unvollständig eingebunden | 12.1 + 12.3 | 18.1 + 18.10 | - | - | -
Schadhafter Anschluss | BAH | D | Anschluss beschädigt | 15.1 + 15.6 | 18.1 + 18.2 (0,5 h) + 18.7 x1 m² | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Schadhafter Anschluss | BAH | E | Anschluss verstopft | Ing. Begutachtung | Ing. Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Schadhafter Anschluss | BAH | Z | andere | Ing. Begutachtung | Ing. Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Eingradnes Dichtungsmaterial | BAI | alle | Dichtring | 11.1 + 11.6 | 18.1 + 18.5 (Umfangberechnung) | 11.1 + 11.2 (0,5 h) | 18.1 + 18.5 (Umfangberechnung) | -
Verschobene Verbindung | BAJ | A | Längsrichtung | 11.1 + 11.6 | 18.1 + 18.5 (Umfangberechnung) | - | - | -
Verschobene Verbindung | BAJ | C | im Winkel | s. Kriterium offen; 16.X | s. Kriterium offen; 16.X | keine vorarbeit bei ZK2,3,4 und bei ZK0,1 | keine vorarbeit bei ZK2,3,4 und bei ZK0,1 | -
Verschobene Verbindung | BAJ | B | radial | 11.1 + 11.2 (0,5h) + 14.1 + 14.2, offen | 18.1 + 18.2 (1 h) + 13.1 + 13.4, offen | 11.1 + 11.2 (0,5h) | 18.1 + 18.2 (1 h) | -
Schadhafte Innenauskleidung | BAK | alle | - | 11.1 + 11.2 (0,5 h) + 14.1 + 14.2 (bei Punktschaden) + 14.X (bei Streckenschäden); bei Streckenschäden größer 2m: Ingenieurmäßige Begutachtung | 18.1 + 18.2 (1 h) + 13.1 + 13.4 (für DN800 13.2) (bei Punktschaden) + 13.4 (bei Streckenschäden; Schadenslänge/0,3 aufgerundet=Anzahl der Manschetten); bei Streckenschäden größer 2m: Ingenieurmäßige Begutachtung | 11.1 + 11.2 (0,5 h) | 18.1 + 18.2 (1 h); bei Strechenschaden: 0,5 h x Meter | -
Schadhafte Reparatur | BAL | alle | - | 11.1 + 11.2 (0,75 h) + 13.1 + 13.2 | 18.1 + 18.2 (1 h) + 13.1 + 13.4 (für DN800 13.2) | 11.1 + 11.2 (0,5 h) | 18.1 + 18.2 (1 h) | -
Schadhafte Schweißnaht | BAM | alle | - | Ingenieurm. Begutachtung | Ingenieurm. Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Poröses Rohr | BAN | - | - | Ingenieurm. Begutachtung | Ingenieurm. Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Boden sichtbar | BAO | - | - | keine Maßnahme, da Sekundärschaden (-> dieser Kode muss immer zusammen mit einem Primärschaden auftauchen (Riss, fehlende Wandung ect.) | keine Maßnahme, da Sekundärschaden (-> dieser Kode muss immer zusammen mit einem Primärschaden auftauchen (Riss, fehlende Wandung ect.) | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Hohlraum sichtbar | BAP | - | - | keine Maßnahme, da Sekundärschaden (-> dieser Kode muss immer zusammen mit einem Primärschaden auftauchen (Riss, fehlende Wandung ect.) | keine Maßnahme, da Sekundärschaden (-> dieser Kode muss immer zusammen mit einem Primärschaden auftauchen (Riss, fehlende Wandung ect.) | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Wurzeln | BBA | alle | Pfahlwurzel | 11.1 + 11.2 (Punktschäden: 0,5 h; Streckenschäden (bis 1m: 0,5 h; ab 1 m bis 2 m: 0,75h; 3 m bis 4m: 1h -> weiter pro Meter 0,25 h addieren +14.1 + 14.X (nur wenn bisher keine Reparatur an dieser Stelle oder in dieser Strecke vorgesehen ist) | 18.1 + 18.2 (Punktschäden: 0,75 h; Streckenschäden (bis 1m: 0,75 h; ab 1 m bis 2 m: 1,00 h; 3 m bis 4m: 1,25 h -> weiter pro Meter 0,5 h addieren + 13.1 + 13.4 (bei Streckenschaden: Länge / 0,3 aufgerundet = Anzahl Manschetten | 11.1 + 11.2 (Punktschäden: 0,5 h; Streckenschäden (bis 1m: 0,5 h; ab 1 m bis 2 m: 0,75h; 3 m bis 4m: 1h -> weiter pro Meter 0,25 h addieren | 18.1 + 18.2 (Punktschäden: 0,75 h; Streckenschäden (bis 1m: 0,75 h; ab 1 m bis 2 m: 1,00 h; 3 m bis 4m: 1,25 h -> weiter pro Meter 0,5 h addieren | -
Anhaftende Stoffe | BBB | A | Inkrustation | 11.1 + 11.2 (Punktschäden: 0,5 h; Streckenschäden (bis 1m: 0,5 h; ab 1 m bis 2 m: 0,75h; 3 m bis 4m: 1h -> weiter pro Meter 0,25 h addieren+15.1+15.5X+14.1 + 14.X (nur wenn bisher keine Reparatur an dieser Stelle oder in dieser Strecke vorgesehen ist) | 18.1 + 18.2 (Punktschäden: 0,75 h; Streckenschäden (bis 1m: 0,75 h; ab 1 m bis 2 m: 1,00 h; 3 m bis 4m: 1,25 h -> weiter pro Meter 0,5 h addieren +22.1+22.4 (Umfang Rohr) +13.4 (nur wenn bisher keine Reparatur an dieser Stelle oder in dieser Strecke vorgesehen ist) | 11.1 + 11.2 (Punktschäden: 0,5 h; Streckenschäden (bis 1m: 0,5 h; ab 1 m bis 2 m: 0,75h; 3 m bis 4m: 1h -> weiter pro Meter 0,25 h addieren+15.1+15.5X | 18.1 + 18.2 (Punktschäden: 0,75 h; Streckenschäden (bis 1m: 0,75 h; ab 1 m bis 2 m: 1,00 h; 3 m bis 4m: 1,25 h -> weiter pro Meter 0,5 h addieren +22.1+22.4 (Umfang Rohr) | -
Anhaftende Stoffe | BBB | B,C,Z | Fett | 1x 2.1 +1x 2.2X + 1 x 3.1 + 1 (2) x3.2X + (3.8) nur wenn keine anderen Schäden vorhanden, sonst keine Maßnahme | 1x 2.1 +1x 2.2X + 1 x 3.1 + 1 (2) x3.2X + (3.8) nur wenn keine anderen Schäden vorhanden, sonst keine Maßnahme | - | - | -
Ablagerungen | BBC | alle | - | 1x 2.1 +1x 2.2X + 1 x 3.1 + 1 (2) x3.2X + (3.8) nur wenn keine anderen Schäden vorhanden, sonst keine Maßnahme | 1x 2.1 +1x 2.2X + 1 x 3.1 + 1 (2) x3.2X + (3.8) nur wenn keine anderen Schäden vorhanden, sonst keine Maßnahme | - | - | -
Eindringen von Bodenmaterial | BBD | alle | - | Ingenieurm. Begutachtung | Ingenieurm. Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Andere Hindernisse | BBE | A,B,C | Ziegel/Mauerwerk liegen | 1x 2.1 +1x 2.2X + 1 x 3.1 + 1 (2) x3.2X + (3.8) nur wenn keine anderen Schäden vorhanden, sonst keine Maßnahme | 1x 2.1 +1x 2.2X + 1 x 3.1 + 1 (2) x3.2X + (3.8) nur wenn keine anderen Schäden vorhanden, sonst keine Maßnahme | - | - | -
Andere Hindernisse | BBE | D,E,F,Z | Einragender Gegenstand durch die Wand | Einzelfallbetrachtungen | Ingenieurm. Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Andere Hindernisse | BBE | G,H | fremde Leitungen oder Kabel durchqueren die Rohrleitung | offene Bauweise s. Initialschaden | offene Bauweise s. Initialschaden | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Infiltration | BBF | alle | Schwitzen | 15.1+15.5X+14.X (nur wenn bisher keine Reparatur an dieser Stelle oder in dieser Strecke vorgesehen ist) | 22.1+22.4+13.1 + 13.2/13.4 (nur wenn bisher keine Reparatur an dieser Stelle oder in dieser Strecke vorgesehen ist) | 15.1+15.5X | 22.1+22.4 | -
Exfiltration | BBG | - | - | Ingenieurm. Begutachtung | Ingenieurm. Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Zufluss aus einem Anschluss (Falscheinleiter) | BDE | alle | - | Ingenieurm. Begutachtung | Ingenieurm. Begutachtung | s. Reparatur | s. Reparatur ab DN 800 | -
Note on E2: Thomas Wedmann: falls Inspektion älter als 3a mit rot markierten Positionen
Note on F2: Thomas Wedmann: falls Inspektion älter als 3a mit rot markierten Positionen